螺翼式水表说明书

WS40-200垂直螺翼式冷（液封、干式)、热（干式）水表

LXLC40-200可拆螺翼式冷（液封、干式）、热（干式）水表

产品制造执行标准：GB/T778-2007/ISO 4064:2005

北京逸海卓诚科技发展有限公司

（天津市逸海卓诚科技有限公司）

地址：天津市保坻区黄庄工业区逸海智能仪表园

网址：www.byck.net

服务热线：400-088-1331

■用途

该水表用于计量流经管道内的水流总量。用户可在该水表指示器上直观读取流过水表水的体积。

■正常工作条件

- 工作水温：冷水表≤30℃ 热水表≤90℃

- 最大工作压力：≤1.0MPa

■主要技术参数

注：高区Q4≥Q≥Q2最大允许误差：热水表±3%；冷水表±2%；低区Q2＞Q≥Q1 最大允许误差：±5%

| 水 表 型 号 | 公称 口径 DN | 流量 |  |  |  |  | 读数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 始动 流量 | 最大 流量 Q4 | 常用 流量 Q3 | 分界 流量 Q2 | 最小 流量 Q1 | 最小 读数（Min) | 最大 读数 （Max) |
| 垂 直 螺 翼 式 水 表 | 冷水、热水：GB/T 778.1-2007 R200 Q2/Q1=6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3 | m3 |
|  | 40 | 0.06 | 50 | 40 | 1.26 | 0.2 | 0.0005 | 干 式: 999999.999 液 封: 999999.999 |
|  | 50 | 0.07 | 50 | 40 | 1.26 | 0.2 | 0.0005 |  |
|  | 65 | 0.07 | 50 | 40 | 1.26 | 0.2 | 0.0005 |  |
|  | 80 | 0.12 | 78 | 63 | 1.98 | 0.32 | 0.0005 |  |
|  | 100 | 0.18 | 125 | 100 | 3.15 | 0.5 | 0.0005 |  |
|  | 150 | 0.25 | 312.5 | 250 | 7.88 | 1.25 | 0.0005 |  |
|  | 200 | 0.50 | 500 | 400 | 12.6 | 2.0 | 0.0005 |  |
| 可拆螺 翼 式 水 表 | 冷水:GB/T 778.1-2007 R80 Q2/Q1=6.3 热水:R50 Q2/Q1=6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | - | 50/31 | 40/25 | 3.15 | 0.5 | 0.0005 |  |
|  | 50 | - | 50/31 | 40/25 | 3.15 | 0.5 | 0.0005 |  |
|  | 65 | - | 80/50 | 63/40 | 5.0 | 0.79 | 0.0005 |  |
|  | 80 | - | 125/78 | 100/63 | 7.90 | 1.25 | 0.0005 |  |
|  | 100 | - | 200/125 | 160/100 | 12.6 | 2.0 | 0.0005 |  |
|  | 125 | - | 312/200 | 250/160 | 19.7 | 3.12 | 0.0005 |  |
|  | 150 | - | 500/312 | 400/250 | 31.5 | 5.0 | 0.005 |  |
|  | 200 | - | 780/500 | 630/400 | 50.4 | 8.0 | 0.005 |  |

■安装尺寸及重量

| 型 号 | 口径 DN (mm) | 高度 H (mm) | 长度 L (mm) | 拆卸 高度 ＞G | 连接法兰 |  |  | 重量 W （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 法兰直 径D | 螺栓孔中心 圆直径D1 | 连接螺栓 数量（只） |  |
| 垂直螺翼式水表 | 40 | 230 | 280 | 268 | 150 | 110 | 4×M16 | 13 |
|  | 50 | 230 | 280 | 268 | 165 | 125 | 4×M16 | 13.5 |
|  | 65 | 230 | 300 | 268 | 185 | 145 | 4×M16 | 21 |
|  | 80 | 285 | 370/225 | 344 | 200 | 160 | 8(4)×M16 | 22.6/20 |
|  | 100 | 300 | 370/250 | 350 | 220 | 180 | 8×M16 | 26/24.5 |
|  | 150 | 440 | 500 | 565 | 285 | 240 | 8×M20 | 70 |
|  | 200 | 520 | 500 | 681 | 340 | 295 | 8×M20 | 114 |
| 可拆螺翼式水表 | 40 | 250 | 200 | 231 | 150 | 110 | 4×M16 | 9.5 |
|  | 50 | 250 | 200 | 231 | 165 | 125 | 4×M16 | 10 |
|  | 65 | 250 | 200 | 231 | 185 | 145 | 4×M16 | 14.5 |
|  | 80 | 270 | 225 | 341 | 200 | 160 | 8(4)×M16 | 16.5 |
|  | 100 | 280 | 250 | 341 | 220 | 180 | 8×M16 | 20 |
|  | 125 | 290 | 250 | 341 | 250 | 210 | 8×M16 | 21.6 |
|  | 150 | 320 | 300 | 341 | 285 | 240 | 8×M20 | 28.5 |
|  | 200 | 364 | 350 | 358 | 340 | 295 | 8(12)×M20 | 40 |

WS垂直螺翼式水表

LXLC可拆螺翼式水表

螺纹接口的垂直螺翼式水表

| 口 径 mm | 长 | 高 |  | 连接螺纹 |  | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | H | G | d | D | kg |
| 40 | 245 | 218 | 268 | R1 | G2B | 7.2 |

■安装注意事项

- 确定水表的口径，应先了解管道内流量大小，以经常使用流量接近常用流量为宜，不能单纯以管道直径确定水表的口径大小。

- 新装管道应清除管道内石子、泥砂等杂物后再安装水表，以防止水表损坏或发生故障。

- 水表一般水平安装，但必须注意水表外壳上的箭头方向必须与水流方向一致，标牌、度盘不得朝下或倾斜，安装点应避免暴晒、冰冻、污染或水淹，以便拆装水表和抄表。

- 水表安装应有旁路，以保证拆装水表时不停水，水表上游和下游要安装阀门，注意使用时应先缓慢地开启上游阀门直至安全打开，让水表注满水；再缓慢开启下游阀门，注意确保不超过水表的最大流量，最后安全打开。以免产生“水锤”现象，损坏水表。

- 水表上游和下游要安装必要的直管段或其等效的整流器，上游直管段的长度不少于10D，下游不少于5D（D为水表公称口径），对于由弯管或离心泵所引起的涡流情况，必须在直管段前加装整流器。

- 水表与上、下游直管段要同轴安装，密封垫不得突入管内，以免引起计量失准。

- 可拆螺翼式水表上游大于10D（D为水表公称口径）长度处应安装与水表公称口径一致的对滤器，过滤网要经常取出清洗，过滤器中积存的杂质应清除干净，以确保水表计量准确。

■售后服务

用户在遵守安装注意事项的条件下，从售后起12个月内如发现因制造不良有质量问题，在持有发票和封铅完整的情况下，本厂负责免费维修。