预付费阀控远传水表MODBUS 协议

水表 MODBUS 规定：

波特率 2400/4800/9600, 偶校验, 数据位 8 位, 停止位 1 位。

出厂 modbus 地址默认为 01。

发送帧：

| A | 03 | Addr_H | Addr_L | 00 | N | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

A为modbus 地址，暂固定为01。

03为功能码

Addr_H为寄存器高字节地址

Addr_L为寄存器低字节地址，

Addr_H,Addr_l 范围为0X1000~0X100C.

N:为读取的寄存器数量的低字节。范围为0X01~0X30.

CRCL：CRC16结果的低字节

CRCH：CRC16结果的高字节

正常回应帧

| A | 03 | CNT | DATA | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A为modbus 地址，暂固定为01。

03为功能码

CNT：返回寄存器值的字节数（CNT=2*N）

DATA:返回的寄存器值（总字节数为CNT）

CRCL：CRC16结果的低字节

CRCH：CRC16结果的高字节

MODBUS  寄存器对照表

| 寄存器地址 | 寄存器个数 | 对应值名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 1 | 累计用水量低位 | BCD,单位0.01立方米,低字节在前 |
| 1001 | 1 | 累计用水量高位 | BCD,单位100立方米,低字节在前 |
| 1002 | 1 | 剩余用水量低位 | BCD,单位0.01立方米,低字节在前 |
| 1003 | 1 | 剩余水量高位+表状态字 | 剩余水量BCD,单位100立方米,在前;状态字在后 |
| 1004 | 1 | 上次购买量 | BCD,单位1立方米,低字节在前 |
| 1005 | 1 | 用户ID号高位 | BCD, 高字节在前 |
| 1006 | 1 | 用户ID号低位 | BCD, 高字节在前 |
| 1007 | 1 | 区号 | HEX, 高字节在前 |
| 1008 | 1 | 透支限量+购买次数 | 透支限量BCD,单位1立方米,在前; 购买次数HEX, 在后 |
| 1009 | 1 | 系统密钥高位 | HEX, 高字节在前 |
| 100A | 1 | 系统密钥低位 | HEX, 高字节在前 |
| 100B | 1 | 报警限量+子表号 | 报警限量BCD,单位1立方米,在前; 子表号在后 |
| 100C | 1 | 囤积量 | BCD,单位1立方米,低字节在前 |