水表通信协议V1.1

综述

此协议是依照现有的水量表产品功能进行整理的，适用于一卡通水表、单复费率水表。

传输时波特率为2400bps、偶校验、数据位为8位、停止位为1位。同一帧数据中无特殊说明时一般为低字节在前,高字节在后。

一、帧格式

| 68H | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | C | L | DATA | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

帧前导符：

在发送数据帧前，先发送1-4个0XFE。

帧起始符 68H：

标识一帧信息的开始，其值为68H=01101000B。

仪表类型T

在此协议中全固定为10H,表示水表。

地址域A0---A6

地址域(A0--A6)由7字节BCD码组成。低在前,高在后。

(A0、A1、A2、A3为要读取的水量表的地址。A4,A5,A6默认为全0，表号固定码)

控制码C

控制码的格式如下所示。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D7=0：由主站发出的命令帧

D7=1：由从站发出的应答帧

D6=0：从站正确应答

D6=1：从站对异常信息的应答

D5～D0：

000001：读数据

000100：写数据

000011：读地址(表号)

010101：写地址(表号)

1XXXXX:厂商自定义.

其他:	暂保留未用

数据长度L：

L 为数据域的字节数。L=0 表示无数据域。

数据域DATA：

数据域包括数据标识、序列号和数据等，其结构随控制码的功能而改变。

校验码CS：

从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256 的和，即各字节二

进制算术和，不计超过256 的溢出值。

结束符 16H：标识一帧信息的结束，其值为16H=00010110B

二、 协议帧

2.1	 读数据

2.1.1 主站请求帧

功能		：	请求读数据

控制码		： 	C=CTR_0

数据长度	：	L=03H

数据标识	:	DI0,DI1;

序列号		:	SER

帧格式：

| 68H | T | A0 | … | A6 | CTR_0 | 03H | DI0 | DI1 | SER | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.2 从站正常应答帧

功能		：	从站正常应答

控制码		：  C=CTR_1

数据长度	：	L=03H＋m(数据长度）

数据标识	:	DI0,DI1;

序列号		:	SER

帧格式：

| 68H | T | A0 | … | A5 | CTR_1 | L | DI0 | DI1 | SER | N1 | … | Nm | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.3 从站异常应答帧

功能		：	从站收到非法的数据请求或无此数据

控制码		：  C=CTR_2

数据长度	:	L=03H

序列号		:	SER

帧格式：

| 68H | T | A0 | … | A5 | CTR_2 | L | SER | ST0 | ST1 | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：序列号SER,状态ST0,ST1见备注1。

2.1.4 主站请求读控制字

| 功能 | 控制码CTR_0 | 正常应答控制码CTR_1 | 异常应答控制码CTR_2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数据 | 01H | 81H | C1H |  |
| 读表号 | 03H | 83H | C3H | 广播命令 |
| 读校表数据 | 31H | B1H | F3H | 厂商自定义 |

2.1.5 主站请求读数据标识说明

| 序号 | 名称 | 数据 标识 DI0,DI1 | 数据长度 | 从站应答报文 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读计量数据 | 901FH | 16H | DI0,DI1,SER, 累积流量，当月流量，实时时间，状态ST |  |
| 2 | 读定义数据 | 902FH | 2EH | DI0,DI1,SER,累积流量，剩余量，未次购量，用户号，系统号，囤积量，报警量，允许透支量，购买次数，子表号（表类型）、校验方式，其他1字节，累积工作时间，实时时间，状态ST | 备注3 |
| 3 | 广播读表号 | 810AH | 03H | DI0,DI1,SER | 只能单机操作 |

3.1	 写数据

3.1.1 主站请求帧

功能		：	请求读数据

控制码		： 	C=CTR_3

数据长度	：	L=03H+m(数据域长度)

数据标识	:	DI0,DI1;

序列号		:	SER

帧格式：

| 68H | T | A0 | … | A6 | CTR_3 | L | DI0 | DI1 | SER | N1 | … | Nm | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.1.2 从站正常应答帧

功能		：	从站正常应答

控制码		：  C=CTR_4

数据长度	：	L=03H＋m(数据长度）

数据标识	:	DI0,DI1;

序列号		:	SER

帧格式：

| 68H | T | A0 | … | A5 | CTR_4 | L | DI0 | DI1 | SER | N1 | … | Nm | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.1.3 从站异常应答帧

功能		：	从站收到非法的数据请求或无此数据

控制码		：  C=CTR_5

数据长度	:	L=03H

序列号		:	SER

帧格式：

| 68H | T | A0 | … | A5 | CTR_5 | L | SER | ST0 | ST1 | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.1.4主站请求写控制字

| 功能 | 控制码CTR_3 | 正常应答控制码CTR_4 | 异常应答控制码CTR_5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 写数据 | 04H | 84H | C4H |  |
| 写表号 | 15H | 95H | D5H | 收到出厂启用后不再响应 |
| 厂商写数据 | 34H | B4H | F4H |  |

3.1.5主站请求写数据标识说明

| 序号 | 名称 | 数据 标识 DI0,DI1 | 主站 |  | 从站 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数据长度 | 发送报文 | 数据长度 | 应答报文 |  |
| 1 | 写时间 | A015H | 0AH | DI0,DI1,SER,实时时间 | 03H | DI0,DI1,SER |  |
| 2 | 写出厂启用 | A019H | 03H | DI0,DI1,SER | 03H | DI0,DI1,SER |  |
| 3 | 写表号 | A018H | 0AH | DI0,DI1,SER,新地址A0--A6 | 03H | DI0,DI1,SER | 出厂启用后不再响应 |
| 4 | 设置参数 | A0A4H | 05H | DI0,DI1,SER，P1，P2 | 03H | DI0,DI1,SER | 见备注2 |
| 5 | 阀门控制 | A0A8H | 08H | DI0,DI1,SER,MC,MX | 03H | DI0,DI1,SER | 见备注4 |

4.数据表达格式说明

| 名称 | 数据格式 | 单位代号 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | XXXX.XXXX | 有(m3/h) | 5 | BCD码 |
| 结算日累积流量 | XXXXXX.XX | 有(m3) | 5 | BCD码 |
| 当前累积流量 | XXXXXX.XX | 有(m3) | 5 | BCD码 |
| 累积工作时间 | XXXXXX | 无(h) | 3 | BCD码 |
| 实时时间 | YYYYMMDDhhmmss | 无 | 7 | BCD码 |
| 序列号SER | HH | 无 | 1 | HEX |
| 数据标识DI | XXXX | 无 | 2 | HEX |

5.单位代号表

| 单位 | 代号 | 单位 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| kWh | 05H | m3/h | 35H |
| kW | 17H | m3 | 2CH |

状态ST0定义表

|  | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 |  |  | 电池电压 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 00：开阀 01：关阀 |  | 0:正常 1:欠压 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

状态ST1定义表

|  | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 强制开 | 强制关 | 常开故障 | 开户 | 报警 | 强磁 | 废表 | 透支 |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注1:

SER固定为00。

备注2：

P1：参数模式

02：（出厂启用解除） (P2=A2)

备注3：

累积流量，剩余量，未次购量均为4字节BCD码，低在前。带2位小数；

用户号，4字节BCD码低在前。

系统号，2字节BCD码

囤积量为4字节BCD码，带1位小数

报警量，2字节BCD, 带1位小数

允许透支量：2字节BCD, 带1位小数

购买次数：2字节BCD

子表号（表类型）：1字节；

校验方式：1字节

其他，1字节

特殊说明：抄单复费率水表时，‘表类型’字节需判断，‘5AH’表示水量版，‘A5H’表示金额版。当为金额版时，剩余量，未次购量、囤积量、报警量、允许透支量的单位均调整为‘元’，所带的小数个数不变。

备注4：

MC:一字节HEX,

A1H:强制开阀；A2H:强制关阀；A3H:取消强制，表恢复正常状态

(当表已经处于以下状态时，强制开阀无效：低电关死，强磁，已废表)

MX：4字节HEX,保留。

重新上电后，表恢复为正常状态。

关于自定义的命令的命令字(188协议的扩展)

3-1,读命令为31H,写命令为34H.

3-2,读写数据命令中,在DI0,DI1,后增加SER.

3-3,数据区的内容均改为低在前,高在后.

3-4,A5H为地址通配符。